六安市金安区妇幼保健院三期病房楼水泵控制柜采购项目

询价文件

采购人：六安市金安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2023年11月

# 目录

询价采购公告	3

一、报价响应须知	6

二、 采购合同	16

三、 采购需求	21

四、响应文件格式	24

# 六安市金安区妇幼保健院三期病房楼水泵控制柜采购项目询价公告

项目概况：六安市金安区妇幼保健院三期病房楼水泵控制柜采购项目（项目编号：AHTF-2023074H）在金安区妇幼保健院(安徽省六安市儿童医院)（http://www.lafybjy.com/）获取采购文件，并于2023年12月6日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2023074H

2、项目名称：六安市金安区妇幼保健院三期病房楼水泵控制柜采购项目

3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价

5、采购预算：17万元

6、最高限价：17万元

7、采购需求：六安市金安区妇幼保健院拟购置水泵控制柜，具体详见采购需求。

8、合同履行期限：自合同签订之日起15个日历天内完成供货及安装。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：供应商具有独立法人资格。

三、获取采购文件

（1）凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至2023年12月6日，到六安市东城路上东阳光城6号楼五楼安徽同方工程咨询有限公司招标部领取采购文件。

（2）获取文件需现场递交以下资料复印件并加盖单位公章装订成册，企业营业执照、授权委托书及委托人身份证复印件。

- 响应文件递交及开启时间

1、递交及开启截止时间：2023年12月6日15点00分（北京时间）

2、递交方式：响应文件应在截止时间前现场递交纸质响应文件。

3、递交地点：六安市金安区妇幼保健院德恩楼14楼小会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他注意事项

无。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市金安区妇幼保健院

地    址：六安市新安大桥以东

联系方式：周科长 13865464461

2、采购代理机构信息

名 称：安徽同方工程咨询有限公司

地　址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：胡工

电　   话：15656490612

2023年11月29日

## 一、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市金安区妇幼保健院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市金安区妇幼保健院三期病房楼水泵控制柜采购项目 |
| 6 | 项目编号 | AHTF-2023074H |
| 7 | 付款方式 | 供货、安装调试完成并经验收合格后支付合同总价款的97%,3%质保金一年后支付。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 供货期限 | 自合同签订之日起15个日历天内完成供货及安装。 |
| 9 | 免费质保期 | 1年 |
| 10 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、皖价服【2007】86 号文规定标准收取，不足3000元的按3000元固定标准收费，评审费用据实收取，供应商报价时需考虑此费用，无需单独计出。成交供应商领取成交通知书前一次性向代理机构付清。 |
| 11 | 响应保证金 | 无。 |
| 12 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / 的履约保证金。 成交供应商可以通过转账、网银支付提交履约保证金。 履约保证金可以以支票、汇票、本票、保函或银行转账形式提供，与此有关的费用由成交供应商承担。 验收合格后若使用单位认定无质量问题，凭成交供应商提交的退款申请材料，无息退还履约保证金。 |
| 13 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 14 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，应在询价开启前可以发邮件、书面、电话方式向采购代理机构提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。代理机构邮箱地址为1610920774@qq.com; 2、提交成功后疑问文件即传至采购代理机构，请供应商及时通过“澄清/变更公告”及网站答疑公告查看答疑文件。 |
| 15 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本3份；胶装成册、密封提交。（电子档标书一份） |
| 16 | 递交响应文件注意事项 | 响应文件必须在询价截止时间前递交至询价公告中递交地点，否则不予接收。 |
| 17 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的。 2、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） |
| 18 | 备注三 | 供应商对响应文件中提供的文件材料真实性负责，无弄虚作假行为。如提供虚假的相关证件、证书等行为均视为弄虚作假，报相关监管部门严肃查处。 |

## 供应商资格

详见询价公告及须知前附表。

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；

## （四）响应文件的提交

1、响应文件必须在响应截止时间前在询价公告中递交地点递交纸质响应文件；

2、具体详见询价公告及须知前附表。

## （五）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、若废标条款符合第一款情形，经采购人批准后，现场可继续进行。

4、重新组织询价，采购单位将通过金安区妇幼保健院(安徽省六安市儿童医院)（http://www.lafybjy.com/）网站进行公告。

## （六）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及强制采购节能产品，必须在相关部门公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以邮箱或书面方式提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （七）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发出后7个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

# 4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，签订的合同价仍为原成交供应商的成交价格，其中候选供应商与原成交供应商响应报价之间的差额由原成交供应商补偿给候选供应商，以此类推或重新组织采购。

5、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （八）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （九）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、成交商完成上述设备安装调试后，采购人及时组织验收，若发现有关设备达不到（或不符合）要求的技术参数，将要求供应商限期整改，如整改后仍达不到要求，则采购人有权解除合同。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在 关监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监管部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

8.其他文件未详尽列出内容均应遵循中华人民共和国境内相关法律法规。

## 二、采购合同

（甲乙双方自行拟定）

三、采购需求

## 1、控制柜采购清单

| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 45KW | 变频 2用1备 | 1 | 台 | 控制柜主要设备变频器推荐品牌：ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 冷冻水泵 18.5KW | 变频 1用1备 | 1 | 台 | 控制柜主要设备变频器推荐品牌：ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 冷却水泵 45KW | 2用1备 | 1 | 台 |  |
| 4 | 冷却水泵 18.5KW | 1用1备 | 1 | 台 |  |
| 5 | 热水泵 15KW | 变频 3用1备 | 1 | 台 | 控制柜主要设备变频器推荐品牌：ABB、施耐德、西门子 |
| 6 | 补水泵 5.5KW | 1用1备 | 1 | 台 |  |

备注：其它元器件推荐品牌：上海人民、常熟开关、江苏辉能

- 自控对水泵控制柜的要求（冷冻泵/冷却泵/热水泵及控制柜）

| - 接口名称 | - 接口类型 | - 接口点功能描述 | - 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 启停控制 | - AC24V | ## 楼控控制器输出 AC24V，继电器吸合，设备启动;撤销输出，继电器断开，设备停止运行。 | - 电控柜内/端子排 |
| - 运行状态 | - 无源干接点 | - 无源干接点 触点闭合表示设备运行，触点断开表示设备停止。 | - 电控柜内/端子排 |
| - 故障报警 | - 无源干接点 | - 无源干接点 触点闭合表示设备故障报警，触点断开表示设备正常。 | - 电控柜内/端子排 |
| - 手自动状态 | - 无源干接点 | ## 触点闭合表示设备在自动状态，只能远方控制;触点断开表示设备在手动或停止状态，远程命令无效。 | - 电控柜内/端子排 |

- 注：

- 所有受控设备按以上描述提供符合要求的输入/输出特性电气接口;

- 所有受控设备应在其动力控制箱(柜)内提供建筑设备监控系统接线用的端子，并将端子排列和编号以图纸表格形式提供。

3、现有水泵规格型号及相关技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 流量:336m³/h 扬程:38m 功率:45kw 转速:2900r/min | 具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护，根据控制信号，具备自动调频，可接受远程启停泵指令，具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，变频启动，输 出泵的运行、故障、手/自动信号 | 水泵变频50%-100% 2用1备 |
| 2 | 冷冻水泵 | 流量:135m³/h 扬程:38m 功率:18.5kw 转速:2900r/min | 具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护，根据控制信号，具备自动调频，可接受远程启停泵指令，具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，变频启动，输 出泵的运行、故障、手/自动信号 | 水泵变频50%-100% 1用1备 |
| 3 | 冷却水泵 | 流量:420m³/h 扬程:28m 功率:45kw 转速:2900r/min | 主回路短路、缺相、过载保护，具备手/自动功能，可接受远程启停泵指令、具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，启动方式根据功率决定，输出泵的运行、故障、手/自动信号 | 2用1备 |
| 4 | 冷却水泵 | 流量:170m³/h 扬程:28m 功率:18.5kw 转速:2900r/min | 主回路短路、缺相、过载保护，具备手/自动功能，可接受远程启停泵指令、具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，启动方式根据功率决定，输出泵的运行、故障、手/自动信号 | 1用1备 |
| 5 | 热水泵 | 流量:120m³/h 扬程:31m 功率:15kw 转速:2900r/min | 具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护，根据控制信号，具备自动调频，可接受远程启停泵指令，具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，变频启动，输出泵的运行、故障、手/自动信号 | 水泵变频50%-100% 3用1备 |
| 6 | 补水泵 | 流量:4.5m³/h 扬程:123m 功率:5.5kw 转速:1480r/min | 主回路短路、缺相、过载保护，具备手/自动功能，可接受远程启停泵指令，具备故障泵自行关闭，备用泵自行投入使用，启动方式根据功率决定，输出泵的运行、故障、手/自动信号 | 1用1备 |

四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 投标函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日  期：

备注：

1、 本次响应报价总价中含安装单位10%总包服务费（甲供材项目）

2、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、培训、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

## 附件二

- 供应商基本信息

（营业执照、资质证书等相关企业基本信息）

## 附件三

## 投标授权书

致：采购人、采购代理机构（名称）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购活动、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：后附法定代表人及授权委托人身份证复印件

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 响应函

致：采购人、采购代理机构（名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商单位的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的供货、调试，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被采购监管部门限制参加采购活动或曾被采购监管部门限制参加采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

## 日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

## 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料